## Slide 1
موضوع پروژه: بررسی عملکرد نیروگاه بادی
سرعت ثابت،مجهز به ژنراتورالقایی قفس سنجابی
پروژه پایانی
بنام خدا

## Slide 2
نیروگاه بادی
فصل2
فصل4
فصل3
فصل5
فصل6
فصل1
انرژی باد و تاريخچه
توربين هاي بادي
استراتژي هاي كنترل براي برنامه هاي كاربردي توربين هاي بادي بزرگ
بررسی و طراحی سیستم کنترل توربین بادی در حالت دور ثابت با ژنراتور آسنکرون
بهبود پايداري گذرا در نيروگاه هاي بادي سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزي
اثر اتصال توربین هاي بادي سرعت ثابت بر کیفیت توان شبکه وبکارگیري STATCOM جهت بهبود آن

## Slide 3
فصل 1
تاریخچه انرژي بادي
بررسي ميزان تقاضا
انرژی باد
انرژی باد یکی از صورت های مختلف انرژی حرارتی خورشید است. از آنجایی که زمین بطور نامساوی به وسیله نور خورشید گرم می‌شود این تفاوت دمای جهانی موجب به وجود آمدن یک سیستم جهانی تبادل حرارتی خواهد شد بیشتر انرژی که در حرکت باد وجود دارد را می‌توان در سطوح بالای جو پیدا کرد.
انرژی باد مانند دیگر منابع انرژی تجدید پذیر ، بطور گسترده، ولی پراکنده در دسترس می باشد.

## Slide 4
فصل 1
انرژی باد
بررسي ميزان تقاضا
تاریخچه انرژي بادي
استفاده از انرژي باد پيشينه دراز مدتي داشته و به حدود سده 2 پيش از ميلاد در ايران باستان باز مي گردد.
نخستین ماشینی که با استفاده از نیروی باد به حرکت درآمد، چرخ بادی هرون بود؛ نخستین آسیاب بادی عملی، در سدهٔ ۷ میلادی در سیستان ساخته شد.
نخستین توربین بادی با کاربرد تولید برق، یک ماشین شارژ باتری بود که در ژانويه ۱۸۸۷ توسط یک مهندس اسکاتلندی به نام جیمز بلایث ساخته شد.

## Slide 5
فصل 1
انرژی باد
تاریخچه انرژي بادي
بررسي ميزان تقاضا
جدول بالاظرفيت نصب شده توربين هاي بادي در جهان در پايان سال 2011 را نشان مي دهد. كه ظرفيت نصب شده توربين هاى بادى در جهان از مرز 238 هزار مگاوات گذشته است.
همچنين چين بيشترين تقاضاي بازار توربين هاي بادي را به خود اختصاص داده است.

## Slide 6
فصل 2
چگونگي عملكرد توربين هاي بادي
انواع توربين هاي بادي
توربين هاي بادي انرژي جنبشي باد را به توان مكانيكي تبديل مي نمايند و اين توان مكانيكي از طريق شفت به ژنراتور انتقال پيدا كرده و انرژي الكتريكي توليد مي شود.
توربين هاي بادي بر روي برج هاي بلندي نصب شده اند تا بيشترين انرژي ممكن را دريافت كنند. بلندي اين برج ها به 30 تا 40 متر يا بيشتر از سطح زمين مي رسند.
طبقه بندی توربین های بادی بر مبنای راستای محور توربین در برابر باد
طبقه بندی توربین های بادی بر مبنای نحوه ارتباط آنها با شبکه سراسری
طبقه بندی توربین های بادی بر مبنای ظرفیت تولید انرژی الکتریکی آنها
طبقه بندي توربين هاي بادي بر اساس دور آنها

## Slide 7
توربین های بادی بر مبنای راستای محور توربین
توربين هاي بادي با محور چرخش افقي (HAWT)
توربين هاي بادي با محور چرخش عمودي(VAWT)
محور اصلی این توربین ها در راستای وزش باد و موازی با سطح زمین می باشد و از لحاظ تعداد پره ها این توربین ها می توانند دو پره ای و سه پره ای و یا چند پره ای باشند . اين نوع توربين داراي ساختمان و سيستم پيچيده است.
اين توربين ها از دو بخش اصلي تشكيل شده اند: يك ميله اصلي كه رو به باد قرار مي گيرد و ميله هاي عمودي ديگر كه عمود بر جهت باد كار گذاشته مي شوند. بازده اين نوع توربين پايين است ولي ساختمان ساده اي دارد.
فصل2

## Slide 8
توربین های بادی بر مبنای نحوه ارتباط آنها با شبکه سراسری
توربین های بادی جدا از شبکه
توربین های بادی متصل به شبکه
توربین به صورت جدا از شبکه برای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز یک یا چند مصرف کننده استفاده می شود و در این نوع سیستم نیاز به احداث خطوط انتقال نیرو یا احداث پست های فشار قوی و فشار ضعیف نمی باشد و توان تولید شده در توربین در محل نیروگاه یا در همان حوالی مصرف می شود. تامين برق مناطق دور افتاده با استفاده از توربين بادي جدا از شبكه مقرون بصرفه مي باشد.
توربین های بادی متصل به شبکه منفرد
توربین های بادی متصل به شبکه گروهی( مزارع بادی )
فصل2

## Slide 9
توربین های بادی بر مبنای ظرفیت تولید انرژی الکتریکی آنها
توربین های کوچک بادی مستقل از شبکه
توربین های بزرگ بادی متصل به شبکه
توربین های متوسط بادی مستقل از شبکه
توربین های بزرگ متصل به شبکه، در ظرفیت های 150 تا 2000 کیلووات در سطح جهان مورد ساخت و بهره برداری قرار گرفته اند.
معمولاً در شبکه های کوچک در مناطق دور افتاده مانند روستاهای مرزی استفاده می شود و برای مناطق دور از شبکه سراسری یا مناطقی کوهستانی که امکان احداث شبکه انتقال در آن وجود ندارد و یا در مناطقی که به دلیل مشکلات زیست محیطی نمی توان نیروگاه های فسیلی را در آنجا احداث کرد استفاده می شود.
این توربین ها برای تامین انرژی الکتریکی مصرف کننده هایی مانند پمپ آب ، شارژ باتری و یا سیستم های گرمایش و سرمایش استفاده می شود واغلب در توان های کمتر از 25 کیلووات مورد بهره برداری قرار می گیرند و همیشه به صورت مستقل از شبکه کار می کنند.
فصل2

## Slide 10
توربين هاي بادي بر اساس دور آنها:
توربين هاي بادي با سرعت ثابت
توربين هاي بادي با سرعت متغير
اين نوع توربين ها، داراي ژنراتور القايي قفس سنجابي يا با رتور سيم پيچي شده هستند که مستقيماً متصل به شبکه قدرت می باشند. اين ژنراتورها به يک استارتر نرم و به بانک های خازني براي جبران توان راکتيو، مجهز می باشند.
سيستم الکتريکي توربين هاي بادي با سرعت متغير، بسيار پيچيده تر از توربين هاي سرعت ثابت است. اين نوع توربين ها، نوعاً داراي ژنراتور القايي يا سنکرون هستند و از طريق يک کانورتر توان به شبکه متصل می گردند.
فصل2

## Slide 11
اجزاي توربين بادي
باد سنج (Anemometer)
پره ها (Blades)
سيستم ترمز (Brake)
كنترولر (Controller)
گيربكس(جعبه دنده) (Gear box)
ژنراتور (Generator)
شفت با سرعت بالا (High-speed shaft)
شفت با سرعت پايين (Low-speed shaft)
روتور (Rotor)
برج (Tower)
جهت باد (Wind direction)
باد نما (Wind vane)
درايو انحراف (Yaw drive)
موتور انحراف (Yaw motor)
بدنه توربین
سيستم كنترل و ايمني
فصل2

## Slide 12
انواع ژنراتورهاي توربين بادي
ژنراتورهاي آسنکرون (القايي)
ژنراتور سنکرون
ژنراتور سنكرون در مقايسه با نوع آسنكرون، بسيار پيچيده تر و گران تر مي باشد. نياز به جريان مغناطيس كنندگي نداشته و از طريق يك مبدل به شبكه اصلي متصل مي گردد.
ژنراتور آسنكرون متداول ترين نوع ژنراتور مورد استفاده در توربين هاي بادي است. استحكام، سادگي مكانيكي و قيمت ارزان از مزاياي آن و نياز به جريان مغناطيس كنندگي جزء معايب آن است.
فصل2

## Slide 13
فصل3
استراتژي هاي كنترل براي برنامه هاي كاربردي توربين هاي بادي بزرگ
در اين فصل يك بررسي اجمالي از استراتژي هاي كنترل براي توربين هاي بادي بزرگ با ژنراتور القايي داده شده است.
كنترل كننده توربين بادي سرعت ثابت غرفه فعال (active stall) با سيستم فعال كننده براي زاويه گام متغير پره ها و يك استراتژي كنترل براي توربين بادي سرعت متغير كنترل شده گام (pitch controlled) شرح داده شده است. نتايج شبيه سازي يك توربين بادي سرعت ثابت 2MW با ژنراتور القايي رتور قفسي (CRIG) با هر دو مدل حالت استراتژي كنترل فعال و غير فعال، مدل، مقايسه و شبيه سازي شده اند.

## Slide 14
استراتژي هاي كنترل براي توربين هاي بادي
عملكرد روش كنترل گام فعال
عملكرد روش كنترل گام غیرفعال
توربين هاي بادي كنترل گام (pitch)
توربين هاي بادي كنترل شده غرفه فعال (active stall)
توربين هاي بادي كنترل غرفه غيرفعال
(passive stall)
فصل3

## Slide 15
استراتژي هاي كنترل براي توربين هاي بادي
توربين هاي بادي كنترل گام (pitch)
توربين هاي بادي كنترل شده غرفه فعال (active stall)
توربين هاي بادي كنترل غرفه غيرفعال (passive stall)
كنترل كننده الكترونيكي روي توربين بادي كنترل شده گام، توان خروجي از توربين را چندين بار در هر ثانيه بررسي مي كند، هنگامي كه توان خروجي بيش از حد بالاست، آن را به مكانيسم گام زاويه پره مي فرستد كه بلافاصله پره هاي رتور به گونه اي مي چرخند كه باد با آنها برخورد كمتري داشته باشد.
فصل3

## Slide 16
استراتژي هاي كنترل براي توربين هاي بادي
توربين هاي بادي كنترل گام (pitch)
توربين هاي بادي كنترل شده غرفه فعال (active stall)
توربين هاي بادي كنترل غرفه غيرفعال (passive stall)
نحوه عملكرد روش كنترل غرفه:
در توربين هاي بادي كنترل غرفه (كنترل غرفه غير فعال)، پره هاي رتور داراي پيچ خوردگي هستند كه روي توپي (hub) در مشخصات هندسي آيروديناميكي پره هاي رتور طراحي شده است تا اطمينان حاصل شود در لحظه اي كه سرعت باد بيش از حد بالا مي رود؛ اگر سرعت باد در منطقه افزايش يابد، زاويه پره ها به همان ميزان تغيير پيدا مي كند.
فصل3

## Slide 17
استراتژي هاي كنترل براي توربين هاي بادي
توربين هاي بادي كنترل گام (pitch)
توربين هاي بادي كنترل شده غرفه فعال
(active stall)
توربين هاي بادي كنترل غرفه غيرفعال
(passivestall)
مشخصات فني توربين هاي غرفه فعال شبيه توربين هاي كنترل شده گام است؛ چرا كه آنها پره هايي دارند كه قابليت تغيير زاويه گام دارند. به منظور دريافت منطقي گشتاور(نيروي چرخش) زياد در سرعت هاي كم باد، توربين هاي بادي معمولاً نسبت به زاويه گام پره هاي خود برنامه ريزي مي شوند.
اگر ژنراتور در حد over load باشد، غرفه فعال، پره هاي توربين را در جهت مخالف از آنچه در توربين بادي كنترل شده گام بوده مي چرخاند و اتلاف انرژي اضافي انجام مي گيرد.
يكي از مزاياي استفاده از غرفه فعال آن است كه مي توان توان خروجي را با دقت بيشتري در مقايسه با غرفه غير فعال كنترل نمود.
فصل3

## Slide 18
توربين بادي سرعت ثابت غرفه فعال با استفاده از ژنراتور القايي رتور قفسي
ضريب قدرت(CP) يك توربين بادي سرعت ثابت در مقابل سرعت باد براي زواياي مختلف گام، استفاده شده در سيستم كنترل زاويه گام پره ها
منحني توان اكتيو{ مناطق عملكرد توربين بادي كنترل شده گام(خط توپر) و كنترل شده غرفه(خط تو خالي) }
فصل3

## Slide 19
بررسی و طراحی سیستم کنترل توربین بادی در حالت دور ثابت با ژنراتور آسنکرون
مقدمه
تحلیل دینامیکی و شبیه سازی سیستم
محاسبه نیروهای عمومی و سرعت ها
شبیه سازی کامپیوتری توربین بادی
سیستم کنترل در حالت دور ثابت
طراحی سیستم کنترل سرعت دورانی
بررسی نتایج
فصل4

## Slide 20
بررسی و طراحی سیستم کنترل توربین بادی در حالت دور ثابت با ژنراتور آسنکرون
فصل4
مقدمه
اكثر نيروگاه ها با دريافت شكلي از انرژي و تبديل مقداري از آن به توان قابل دسترسي روي محور مولد، توليد الكتريسيته مي كنند؛ بنابرين وجود سيستم كنترل براي ايجاد توازن ميان توان ورودي و خروجي ضروري است.
در اين فصل طراحي تفصيلي سيستم كنترل در حالت دور ثابت با مولد القايي صورت مي گيرد.
طراحی سیستم کنترل توربین بادی دو هدف عمده را دنبال می کند
ب) کنترل تولید توان الکتریکی در محدوده وسیعی از سرعت های باد
الف) کاهش بارهای دینامیکی بر روی محور روتور، ريشه پره ها و سيستم انتقال قدرت

## Slide 21
بررسی و طراحی سیستم کنترل توربین بادی در حالت دور ثابت با ژنراتور آسنکرون
فصل4
تحلیل دینامیکی و شبیه سازی سیستم
برای تحلیل دینامیکی ابتدا باید روتور شبیه سازی شود. به این منظور درجات آزادی سیستم مشخص شده و بردارهای نیرو و سرعت در المان پره تعیین می گردد.
V = VB +VG +VR +V N
:VB سرعت بار پایه(ثابت)
:VG مولفه تندباد
:VR مولفه ورودی شیب
:VN مولفه اغتشاش باد
سرعت باد را می توان ترکیبی از چهارمولفه دانست:

## Slide 22
بررسی و طراحی سیستم کنترل توربین بادی در حالت دور ثابت با ژنراتور آسنکرون
فصل4
محاسبه نیروهای عمومی و سرعت ها
نيروهاي مماسيT و H : H = L sin (δ ) + D cos(δ)
T = L cos (δ ) + D sin(δ )
:δزاویه بین محور دورانی روتور و جهت جریان آزاد باد
:L نیروی برا (Lift Force)
:D نیروی پسا
گشتاور حاصل از نیروی مماسی باعث دوران روتور حول محور توربین می شود.
بردار سرعت نسبي شامل دو مولفه: U P =V cosφ+ rφ sinΨ – v
U t = V sinφcosΨ − hφ cosΨ + r Ω
:V سرعت آزاد باد
:Ut بردار سرعت خطی پره
:UP بردار سرعت آزاد باد
:φزاویه یاو(Yaw)
:Ψ زاویه وضعیت روتور
:Ω سرعت دورانی محور سرعت پایین

## Slide 23
بررسی و طراحی سیستم کنترل توربین بادی در حالت دور ثابت با ژنراتور آسنکرون
فصل4
شبیه سازی کامپیوتری توربین بادی
:[H] ماتریس نیروی برشی روتور
:[A]ماتریس معادلات حرکت روتور
:β زاویه گام پره
:Ψ زاویه وضعیت پره مشتق دوم تابع
برای شبیه سازی ازنرم افزار simulink که یکی از زیر مجموعه های نرم افزار Matlab می باشد استفاده شده است. معادلات حرکت روتور به صورت ماتریسی عبارتند از:
نمودار جعبه ای اعمال ورودی های مختلف برای شبیه سازی توربین بادی

## Slide 24
بررسی و طراحی سیستم کنترل توربین بادی در حالت دور ثابت با ژنراتور آسنکرون
فصل4
سیستم کنترل در حالت دور ثابت
در حالت دور ثابت دو متغیر را باید کنترل نمود
1- سرعت دورانی (دور)
2- گشتاور
هنگامی که بر اثر افزایش سرعت باد، سرعت دورانی محور مولد به دور نامی می رسد، مولد به توربین متصل شده و شروع به تولید توان می نماید. از اين زمان است كه كنترل كننده مناسب، دور را در ميزان نامي ثابت قرار مي دهد.
بنابراین برای کنترل در حالت دور ثابت دو حلقه کنترلی دور ثابت و گشتاور مورد نیاز است. البته این دو حلقه کنترلی مستقل از یکدیگر نبوده و در ارتباط با یکدیگر می باشند.

## Slide 25
بررسی و طراحی سیستم کنترل توربین بادی در حالت دور ثابت با ژنراتور آسنکرون
فصل4
طراحی سیستم کنترل سرعت دورانی
برای طراحی کنترل دور چهار مرحله باید طی شوند:
الف) خطی نمودن معادله گشتاور آیرودینامیک
ب) پیدا کردن رابطه گشتاور آیرودینامیک و گشتاور محور روتور
ج) محاسبه تابع تبدیل سیستم کنترل دور ثابت
د) تعیین مرز پایداری
T(aero) − T(sh) = T(acc)
T(aero) گشتاور آیرودینامیک
T(sh) گشتاور محور روتور
T(acc) = Jt Ω گشتاوري كه باعث شتاب دوراني مي شود

## Slide 26
بررسی و طراحی سیستم کنترل توربین بادی در حالت دور ثابت با ژنراتور آسنکرون
فصل4
بررسی نتایج
با خطی نمودن سیستم تحت کنترل، ضرایب Ki و Kp کنترلر PIدر پنج نقطۀ عملکرد از سیستم بدست آمده و مرز پايداري مشخص گرديد.
نقطه عملکرد | KP | KI
1 | 38/0 | 577
2 | 12/0 | 1527
3 | 1/0 | 700
4 | 41/0 | 70
5 | 12/0 | 125

## Slide 27
بررسی و طراحی سیستم کنترل توربین بادی در حالت دور ثابت با ژنراتور آسنکرون
فصل4
پاسخ سیستم واقعی به ورودی باد واقعی (شبیه سازی شده):

## Slide 28
بهبود پايداري گذرا در نيروگاه هاي بادي سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزي
فصل5
مدل سازي نيروگاه بادي
شبكه مورد بررسي
استفاده از اين مد باعث مي شود تا تاثير گذراي الكترومغناطيسي بوجود آمده در ژنراتور و شبكه نيز در شبيه سازي ها وارد گردد.

## Slide 29
مدل توربين
بهبود پايداري گذرا در نيروگاه هاي بادي سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزي
فصل5
مدل سازي نيروگاه بادي
مدل ژنراتور
توان خروجي توربين
V: سرعت باد
R: شعاع توربين
ρ : چگالي هوا
CP: ضريب راندمان آيروديناميك توربين
مدار معادل ژنراتور القايي

## Slide 30
بهبود پايداري گذرا در نيروگاه هاي بادي سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزي
فصل5
نيروگاه بادي بدون مقاومت ترمزي
رفتار ناپايدار ژنراتور در هنگام وقوع خطا در شكل ها آورده شده است:

## Slide 31
بهبود پايداري گذرا در نيروگاه هاي بادي سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزي
فصل5
نيروگاه بادي همراه با مقاومت ترمزي
حفظ پايداري ژنراتور با استفاده از مقاومت ترمزي را در اين شكل ها مي بينيم:

## Slide 32
نتيجه گيري و پيشنهادات
3- در دو روش استفاده از سيگنال سرعت و سيگنال ولتاژ براي تعيين زمان كليدزني، روش استفاده از سيگنال سرعت بدليل وجود تأخيرهاي زياد موجود در آن توصيه نمي گردد.
بهبود پايداري گذرا در نيروگاه هاي بادي سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزي
فصل5
2- در طول دوره حفظ پايداري و ايزوله بودن نيروگاه از شبكه دو فاكتور زمان عملكرد كليدها و ميزان جبران سازي توان راكتيو بيشترين تأثير را در رفتار نيروگاه خواهند داشت.
1- استفاده از مقاومت ترمزي در نيروگاه هاي بادي از پيچيدگي و محدوديت هاي بيشتري در مقايسه بانيروگاه هاي معمولي برخوردار است.
نتايج بدست آمده را مي توان در قالب سه نتيجه گيري كلي به اين صورت بيان نمود:

## Slide 33
اثر اتصال توربین هاي بادي سرعت ثابت بر کیفیت توان شبکه وبکارگیري STATCOMجهت بهبود آن
فصل6
مقدمه
این فصل نشان می دهد که چگونه بعضی پدیده هاي آيرودینامیکی حاکم در توربین هاي بادي و اتصال این توربین ها به شبکه هاي توزیع باعث تقلیل کیفیت توان شبکه می گردد.
با بکار گیري STATCOMمیتوان ولتاژ شبکه در نقطه اتصال به نیروگاه بادي را تثبیت و کیفیت توان را بهبود بخشید.
یکی از راه کارهاي کاهش تغییرات ولتاژ شبکه و بهبود کیفیت توان شبکه استفاده از STATCOM می باشد.
جهت ارزیابی دقیق نحوه عملکرد STATCOM و سیستم کنترل مربوطه لازم است که کلیه جنبه هاي آيروالاستیکی حاکم بر توربین بادي به خوبی مدل گردیده و لحاظ شود، چراکه دامنه و نوع تغییرات ولتاژ تأثیر بسزايی در نحوه عملکرد سیستم دارد.
متداول ترین روش مدل سازي جنبه هاي آيرودینامیکی در توربین هاي بادي بکارگیري منحنی هاي توان(گشتاور) می باشد

## Slide 34
اثر اتصال توربین هاي بادي سرعت ثابت بر کیفیت توان شبکه وبکارگیري STATCOMجهت بهبود آن
فصل6
شبکه مورد مطالعه و ساختار شبیه سازي مربوطه
همان گونه که در شکل ملاحظه می گردد، نیروگاه متشکل از 5 توربین بادي 275 کیلو وات، 480 ولت، سرعت ثابت کاملا مشابه است. هر توربین بادي از طریق یک ترانسفورماتور متصل (Collector) افزاینده اختصاصی به سیستم کالکتور می گردد. کالکتور نیز به نوبه خود به شبکه توزیع مربوطه اتصال یافته است.

## Slide 35
اثر اتصال توربین هاي بادي سرعت ثابت بر کیفیت توان شبکه وبکارگیري STATCOMجهت بهبود آن
فصل6
شبیه سازي قسمت هاي مکانیکی توربین بادي
یک توربین بادي محور افقی دو پره با 13 درجه آزادي حرکت مدل گردیده است.
مد اول لرزش پره در امتداد وتر و لبه پره
دو مد اول و دوم لرزش پره در جهت فلپ پره
دو مد اول و دوم لرزش برج به جلو و عقب و در جهت باد
دو مد اول و دوم لرزش برج به طرفین در جهت عمودبرباد
چرخش محور ژنراتور
نوسان روتور
چرخش محور توربین
این حرکات و درجات آزادي عبارتند از:

## Slide 36
اثر اتصال توربین هاي بادي سرعت ثابت بر کیفیت توان شبکه وبکارگیري STATCOMجهت بهبود آن
فصل6
مدل سازي و کنترلSTATCOM
روشی که در این تحقیق جهت مدل سازي STATCOM بکارگرفته شده به مدل میانگین (Average Model) موسوم می باشد.
اساساً STATCOM عبارت است از یک خازن DC، مبدل منبع ولتاژ (Voltage Sourse Convertor) و فیلتر(با ترانسفورماتور).

## Slide 37
اثر اتصال توربین هاي بادي سرعت ثابت بر کیفیت توان شبکه وبکارگیري STATCOMجهت بهبود آن
فصل6
مدل سازي و کنترلSTATCOM
حرکت هاي سازه مکانیکی توربین بادي در شكل ها آورده شده است:

## Slide 38
اثر اتصال توربین هاي بادي سرعت ثابت بر کیفیت توان شبکه وبکارگیري STATCOMجهت بهبود آن
فصل6
نتایج شبیه سازي
1- اثر خطاي Yaw بر نوسانات ولتاژ و توان تولیدي توربین بادي
2-کاهش تغییرات ولتاژ ناشی از تند بادها با استفاده از STATCOM
می دانیم سرعت و جهت باد دائما در حال تغییر است. تغییر جهت باد بایستی با تغییر محور روتور توربین و قرارگرفتن این محور در راستاي باد خنثی گردد و در صورتی که این عمل به هر دلیل(از جمله عملکرد نامناسب مکانیسم(Yaw محقق نشود خطايYaw را بوجود می آورد.
این پدیده باعث ایجاد نوساناتی بر روي گشتاور آيرودینامیکی و در نتیجه توان و ولتاژ خروجی ژنراتور می گردد.
شد یک راه تثبیت ولتاژ وکاهش این نوسانات بکارگیري ادواتی همچون STATCOMمی باشد. این وسیله ولتاژ را با تزریق توان راکتیو به شبکه در نقطه اتصال کنترل می نماید.
جهت بررسی اثر تند باد بر کیفیت ولتاژ و توان تولیدي توربین بادي به یک مدل نسبتاً دقیق از باد نیاز می باشد. در این راستا TurbSimبراي مدل سازي باد استفاده شده که نرم افزاري اختصاصی به این منظور است.

## Slide 39
اثر اتصال توربین هاي بادي سرعت ثابت بر کیفیت توان شبکه وبکارگیري STATCOMجهت بهبود آن
فصل6
نتیجه گیري
کلیه جنبه هاي آيرودینامیکی، مکانیکی و الکتریکی یک نیروگاه بادي متصل به شبکه با استفاده از نرم افزارهاي AeroDyn ،TurbSim ، FAST و Simulinkمدل گردیده است. این مدل براي بررسی آثار تغییر سرعت و جهت باد بر کیفیت توان و ولتاژ تولیدي مورد استفاده قرارگرفت
که تند باد باعث ایجاد تغییراتی بر روي توان و ولتاژ تولیدي می شود. در خاتمه نیز عملکرد موفقيت آمیز یک STATCOM در تثبیت ولتاژ شبکه به تصویر کشیده شد.

## Slide 40
پایان
باتقدیر وتشکر ازتمامی اساتید گرامی که دراین پروژه مرا راهنمایی وهمراهی نمودند.